АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.09.2021   №41

с. Александровка

| Об утверждении Схемы теплоснабжения Александровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период с перспективой до 2030 года (актуализация на 2021 год) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Александровского  сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области согласно Приложения.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения в сети « Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского сельского поселения от 08.07.2014 №24 «Об утверждении схемы теплоснабжения Александровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава       Александровского     сельского

поселения Павловского муниципального

района         Воронежской            области                                           С.И.Шешенко

Приложение к постановлению администрации Александровского сельского поселения от 17.09.2021 №41

Схема теплоснабжения

Александровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

на период с перспективой до 2030 года

(актуализация на 2021 год)

с. Александровка, 2021г.

| Содержание |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 4 |
| 2. Цели и задачи схемы теплоснабжения | 4 |
| 3. Функциональная структура теплоснабжения поселения | 4 |
| 4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей | 5 |
| 5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях | 6 |
| 6. Потребление тепловой энергии в поселении | 6 |
| 7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении | 6 |
| 8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения | 7 |
| 9. Развитие тепловых сетей на территории поселения | 8 |
| Приложение 1 | 9 |
| Приложение 2 | 10 |

- Общие положения

Схема теплоснабжения Александровского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Александровское сельское поселение входит в состав Павловского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в центральной части  Павловского муниципального района, расстояние до административного районного центра – г. Павловск составляет  порядка 28 километров. В состав поселения входит 2 населенных пунктов: с.Александровка, х. Сын Революции. Площадь поселения по состоянию на 01.01.2021г. – 7226,35 га. Административным центром поселения является с.Александровка. Численность населения Александровского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021г. составляет 1208 человек. На территории поселения функционирует 2 котельных, находящихся на обслуживании  в Павловском муниципальном унитарном производственном предприятии   «Энергетик» (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная с. Александровка, ул. Садовая, 7 | Ишма-50, 2 шт. | 2005 | 0,086 | Детский сад |
| 2. | Газовая котельная с.Александровка ул.Коммунальная.69 | КЧМ-5, 3 шт. | 1976 | 0,258 | школа |

В Александровском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется от отдельно стоящих  котельных. В качестве топлива используется газ. Система теплоснабжения  вышеперечисленных котельных-закрытая. Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т=150-700С, Т=95-700С.

Обеспечение теплом жилой застройки в с.Александровка осуществляется от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных  систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление. В х. Сын Революции отопление печное.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, с насосным оборудованием. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 128 м.  Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции.  Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Александровка, ул. Садовая, 7 | 80 | 32 | подземный | --- |
| Газовая котельная с.Александровка ул.Коммунальная,69 | 100 | 96 | надземный | --- |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения.  Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2020 г. отпуск тепловой энергии составил 890,479 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2020г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Газовая котельная с. Александровка, ул. Садовая, 7 |  |
| Выработка | 86,961 |
| Отпуск | 86,961 |
| Собственные нужды | 0 |
| Потери | 5,913 |
| % | 6,8 |
| Реализация | 81,048 |
| Газовая котельная с. Александровка, ул. Коммунальная, 69 |  |
| Выработка | 593,518 |
| Отпуск | 593,518 |
| Собственные нужды | 0 |
| Потери | 40,359 |
| % | 6,8 |
| Реализация | 533,159 |

- Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Александровскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Александровского сельского поселения по периодам до 2030 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Александровского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Александровского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Александровскому сельскому поселению

в период до 2030 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2020г. | 2021г. | 2025г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Александровка, ул. Садовая, 7 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Газовая котельная с. Александровка, ул. Коммунальная, 69 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Планируемые мероприятия по строительству, реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2030 года планируется провести следующие мероприятия (табл.5):

Табл.5

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |  |
|  |  |  |  |  | 2020-2025 г.г. | 2026- 2030 г.г. |
| 1. | Газовая котельная с. Александровка, ул. Садовая, 7 | ------------ | ----------- | -------- | --------- | -------- |
| 2 | Газовая котельная с. Александровка, ул. Коммунальная, 69 | ------------ | ----------- | -------- | --------- | -------- |

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Жители Александровского сельского поселения проживают в  индивидуальном жилом фонде,  используя автономные источники теплоснабжения. В связи с этим, потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

Приложение 1

Схема тепловых сетей с.Александровка, ул.Садовая, 7

L=32м, Д=80мм

| Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Газовая котельная | 1 |
| МКОУ Александровская СОШ ( детский сад) | 2 |

2

1

Приложение2

Схема тепловых сетей с.Александровка, ул.Коммунальная, 69

L=96м, Д=100мм

| Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Газовая котельная | 1 |
| МКОУ Александровская СОШ | 2 |

2

1